에너지관리(보일러)기능사 필기 기출문제 (2014년 1월 26일 시행) 재구성 모의고사 답안
[과목 구분1]						[과목 구분2]						[과목 구분3]
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
3	2	4	4	3		2	1	3	1	4		4	4	4	2	4
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
3	3	1	2	4		4	2	4	2	4		2	4	1	1	3
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
2	4	1	4	4		3	1	1	4	2		2	2	4	1	1
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
1	3	2	3	1		4	2	1	3	3		4	2	3	4	2
【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com) 【합격 점수】 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 ※ 과목 구분은 학습 편의를 위해 임의로 20문제씩 하였습니다. ※ 에너지관리기능사 자격검정은 2012년 기존의 보일러취급기능사와 보일러시공기능사를 통폐합하여 시행된 보일러기능사가 2014년부터 에너지관리기능사로 명칭이 변경되어 시행되고 있습니다. [에너지관리기능사(보일러기능사) 필기시험 출제 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공및취급, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러시공기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 안전관리및배관일반, 에너지이용합리화관계법규 [보일러취급기능사 필기시험 과목] 보일러설비및구조, 보일러시공, 취급및안전관리, 에너이용합리화관계법규
【본 기출문제 재구성 모의고사 활용 안내】 본 시험지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였기에 어떠한 권리도 행사할 수 없음을 밝힙니다. 단, 시험지 파일에 수록된 문제 중 건시스템에서 순수하게 재생산한 문제는 CBT 형태의 웹프로그램, 앱, 어플 등의 애플리케이션에 수록하여 절대다수에 서비스하실 수 없습니다. ■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
건시스템에서는 2013년 7월 이후부터 한국산업인력공단(한국기술자격검정원 포함) 시행 국가기술자격 필기 기출문제는 모의고사로 재구성하여 공개합니다.

건시스템(gunsys.com)	에너지관리기능사 필기 기출문제(2014.1.26) 재구성 모의고사

과목 구분1 (20문제)

1. 두께가 13㎝, 면적이 10㎡인 벽이 있다. 벽 내부온도는 200℃, 외부의 온도가 20℃일 때 벽을 통한 전도되는 열량은 약 몇 kcal/h인가? (단, 열전도율은 0.02kcal/m·h·℃이다.)

① 234.2	② 259.6

③ 276.9	④ 312.3

2. 보일러 본체나 수관, 연관 등에 발생하는 블리스터(blister)를 옳게 설명한 것은?

① 강판이나 관의 제조 시 두 장의 층을 형성하는 것

② 라미네이션된 강판이 열에 의해 혹처럼 부풀어 나오는 현상

③ 노통이 외부압력에 의해 내부로 짓눌리는 현상

④ 리벳 조인트나 리벳 구멍 등의 응력이 집중하는 곳에 물리적 작용과 더불어 화학적 작용에 의해 발생하는 균열

3. 일반 보일러(소용량 보일러 및 가스용 온수보일러 제외)에서 온도계를 설치할 필요가 없는 곳은?

① 절탄기가 있는 경우 절탄기 입구 및 출구

② 보일러 본체의 급수 입구

③ 버너 급유 입구(예열을 필요로 할 때)

④ 과열기가 있는 경우 과열기 입구

4. 다음 보일러의 휴지보존법 중 단기 보존법에 속하는 것은?

① 석회밀폐건조법	② 질소가스봉입법

③ 소다만수보존법	④ 가열건조법

5. 보일러에서 발생하는 고온 부식의 원인물질로 거리가 먼 것은?

① 나트륨	② 유황

③ 철	④ 바나듐

6. 수관식 보일러에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고온, 고압에 적당하다.

② 용량에 비해 소요면적이 적으며 효율이 높다.

③ 보유수량이 많아 파열시 피해가 크고, 부하변동에 응하기 쉽다.

④ 급수의 순도가 나쁘면 스케일이 발생하기 쉽다.

7. 보일러의 제어장치 중 연소용 공기를 제어하는 설비는 자동제어에서 어디에 속하는가?

① F.W.C	② A.B.C

③ A.C.C	④ A.F.C

8. 특수보일러 중 간접가열 보일러에 해당되는 것은?

① 슈미트 보일러	② 베록스 보일러

③ 벤슨 보일러	④ 코르니시 보일러

9. 자연통풍에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 연소에 필요한 공기를 압입 송풍기에 의해 통풍하는 방식이다.

② 연돌로 인한 통풍방식이며, 소형보일러에 적합하다.

③ 축류형 송풍기를 이용하여 연도에서 열 가스를 배출하는 방식이다.

④ 송·배풍기를 보일러 전·후면에 부착하여 통풍하는 방식이다.

10. 다음 중 보일러에서 실화가 발생하는 원인으로 거리가 먼 것은?

① 버너의 팁이나 노즐이 카본이나 소손 등으로 막혀있다.

② 분사용 증기 또는 공기의 공급량이 연료량에 비해 과다 또는 과소하다.

③ 중유를 과열하여 중유가 유관 내나 가열기 내에서 가스화하여 중유의 흐름이 중단되었다.

④ 연료 속의 수분이나 공기가 거의 없다.

11. 입형(직립) 보일러에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 동체를 바로 세워 연소실을 그 하부에 둔 보일러이다.

② 전열면적을 넓게 할 수 있어 대용량에 적당하다.

③ 다관식은 전열면적을 보강하기 위하여 다수의 연관을 설치한 것이다.

④ 황관식은 황관의 설치로 전열면을 증가시킨다.

12. 공기예열기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 보일러의 열효율을 향상시킨다.

② 불완전 연소를 감소시킨다.

③ 배기가스의 열손실을 감소시킨다.

④ 통풍저항이 작아진다.

13. 가스버너에 리프팅(Lifting) 현상이 발생하는 경우는?

① 가스압이 너무 높은 경우

② 버너부식으로 염공이 커진 경우

③ 버너가 과열된 경우

④ 1차공기의 흡인이 많은 경우

14. 다음 중 LPG의 주성분이 아닌 것은?

① 부탄	② 프로판

③ 프로필렌	④ 메탄

15. 보일러의 안전 저수면에 대한 설명으로 적당한 것은?

① 보일러의 보안상, 운전 중에 보일러 전열면이 화염에 노출되는 최저 수면의 위치

② 보일러의 보안상, 운전 중에 급수하였을 때의 최초 수면의 위치

③ 보일러의 보안상, 운전 중에 유지해야 하는 일상적인 가동시의 표준 수면의 위치

④ 보일러의 보안상, 운전 중에 유재해야 하는 보일러 드럼내 최저 수면의 위치

16. 보일러에서 수면계 기능시험을 해야 할 시기로 가장 거리가 먼 것은?

① 수위의 변화에 수면계가 빠르게 반응할 때

② 보일러를 가동하기 전

③ 2개의 수면계 수위가 서로 다를 때

④ 프라이밍, 포밍 등이 발생한 때

17. 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준에 따라 급수장치를 필요로 하는 보일러에는 기준을 만족시키는 주펌프 세트와 보조펌프 세트를 갖춘 급수장치가 있어야 하는데, 특정 조건에 따라 보조펌프 세트를 생략할 수 있다. 다음 중 보조펌프 세트를 생략할 수 없는 경우는?

① 전열면적이 10㎡인 보일러

② 전열면적이 8㎡인 가스용 온수보일러

③ 전열면적이 16㎡인 가스용 온수보일러

④ 전열면적이 50㎡인 관류보일러

18. 다음 중 난방부하의 단위로 옳은 것은?

① kcal/kg	② kcal/h

③ kg/h	④ kcal/㎡·h

19. 최고사용압력이 16kgf/㎠인 강철제보일러의 수압시험압력으로 맞는 것은?

① 8kgf/㎠	② 16kgf/㎠

③ 24kgf/㎠	④ 32kgf/㎠

20. 콘크리트 벽이나 바닥 등에 배관이 관통하는 곳에 관의 보호를 위하여 사용하는 것은?

① 슬리브	② 보온재료

③ 행거	④ 신축곡관

과목 구분2 (20문제)

21. 보일러의 압력이 8kgf/㎠이고, 안전밸브 입구 구멍의 단면적이 20㎠라면 안전밸브에 작용하는 힘은 얼마인가?

① 140kgf	② 160kgf

③ 170kgf	④ 180kgf

22. 1기압 하에서 20℃의 물 10kg을 100℃의 증기로 변화시킬 때 필요한 열량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 1kcal/kg·℃이다.)

① 6190kcal	② 6390kcal

③ 7380kcal	④ 7480kcal

23. 보일러의 출열 항목에 속하지 않는 것은?

① 불완전 연소에 의한 열손실

② 연소 잔재물 주의 미연소분에 의한 열손실

③ 공기의 현열손실

④ 빙산에 의한 손실열

24. 오일 프리히터의 사용 목적이 아닌 것은?

① 연료의 점도를 높여 준다.

② 연료의 유동성을 증가시켜 준다.

③ 완전연소에 도움을 준다.

④ 분무상태를 양호하게 한다.

25. 육상용 보일러의 열정산은 원칙적으로 정격부하 이상에서 정상 상태로 적어도 몇 시간 이상의 운전 결과에 따라 하는가? (단, 액체 또는 기체연료를 사용하는 소형보일러에서 인수·인도 당사자 간의 협정이 있는 경우는 제외)

① 0.5시간	② 1시간

③ 1.5시간	④ 2시간

26. 기체연료의 발열량 단위로 옳은 것은?

① kcal/㎡	② kcal/㎠

③ kcal/㎟	④ kcal/N㎥

27. 보일러 1마력을 상당증발량으로 환산하면 약 얼마인가?

① 13.65kg/h	② 15.65kg/h

③ 18.65kg/h	④ 21.65kg/h

28. 공기량이 지나치게 많을 때 나타나는 현상 중 틀린 것은?

① 연소실 온도가 떨어진다.

② 열효율이 저하한다.

③ 연료소비량이 증가한다.

④ 배기가스 온도가 높아진다.

29. 절대온도 360K를 섭씨온도로 환산하면 약 몇 ℃인가?

① 97℃	② 87℃

③ 67℃	④ 57℃

30. 보일러효율 시험방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 급수온도는 절탄기가 있는 것은 절탄기 입구에서 측정한다.

② 배기가스의 온도는 전열면의 최종 출구에서 측정한다.

③ 포화증기의 압력은 보일러 출구의 압력으로 브로돈관식 압력계로 측정한다.

④ 증기온도의 경우 과열기가 있을 때는 과열기 입구에서 측정한다.

31. 열전달의 기본형식에 해당되지 않는 것은?

① 대류	② 복사

③ 발산	④ 전도

32. 수면계의 기능시험의 시기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가마울림 현상이 나타날 때

② 2개 수면계의 수위에 차이가 있을 때

③ 보일러를 가동하여 압력이 상승하기 시작했을 때

④ 프라이밍, 포밍 등이 생길 때

33. 보일러 동 내부 안전저수위보다 약간 높게 설치하여 유지분, 부유물 등을 제거하는 장치로서 연속분출장치에 해당되는 것은?

① 수면 분출장치	② 수저 분출장치

③ 수중 분출장치	④ 압력 분출장치

34. 액체연료의 유압분무식 버너의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 플런저형	② 외촉 반환유형

③ 직접 분사형	④ 간접 분사형

35. 어떤 보일러의 5시간 동안 증발량이 5000kg이고, 그때의 급수 엔탈피가 25kcal/kg, 증기엔탈피가 65kcal/kg이라면 상당증발량은 약 몇 kg/h인가?

① 1106	② 1206

③ 1304	④ 1451

36. 증기보일러에서 감압밸브 사용의 필요성에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 고압증기를 감압시키면 잠열이 감소하여 이용 열이 감소된다.

② 고압증기는 저압증기에 비해 관경을 크게 해야 하므로 배관설비비가 증가한다.

③ 감압을 하면 열교환 속도가 불규칙하나 열전달이 균일하여 생산성이 향상된다.

④ 감압을 하면 증기의 건도가 향상되어 생산성 향상과 에너지절감이 이루어진다.

37. 제어계를 구성하는 요소 중 전송기의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 전기식 전송기	② 증기식 전송기

③ 유압식 전송기	④ 공기압식 전송기

38. 과열기를 연소가스 흐름 상태에 의해 분류할 때 해당되지 않는 것은?

① 복사형	② 병류형

③ 향류형	④ 혼류형

39. 보일러 연소장치의 선정기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사용 연료의 종류와 형태를 고려한다.

② 연소 효율이 높은 장치를 선택한다.

③ 과잉공기를 많이 사용할 수 있는 장치를 선택한다.

④ 내구성 및 가격 등을 고려한다.

40. 액상 열매체 보일러 시스템에서 사용하는 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 액상 열매체 보일러 시스템에는 열매체유의 액팽창을 흡수하기 위한 팽창탱크가 필요하다.

② 열매체유 팽창탱크에는 액면계와 압력계가 부착되어야 한다.

③ 열매체유 팽창탱크의 설치장소는 통상 열매체유 보일러 시스템에서 가장 낮은 위치에 설치한다.

④ 열매체유의 노화방지를 위해 팽창탱크의 공간부에는 N₂가스를 봉입한다.

과목 구분3 (20문제)

41. 보일러 급수처리의 목적으로 볼 수 없는 것은?

① 부식의 방지	② 보일러수의 농축방지

③ 스케일생성 방지	④ 역화(back fire)방지

42. 포화온도 105℃인 증기난방 방열기의 상당 방열면적이 20㎡ 일 경우 시간당 발생하는 응축수량은 약 kg/h인가? (단, 105℃ 증기의 증발잠열은 536.6kcal/kg이다.)

① 10.37	② 20.57

③ 12.17	④ 24.27

43. 강관재 루프형 신축이음은 고압에 견디고, 고장이 적어 고온·고압용 배관에 이용되는데 이 신축이음의 곡률반경은 관지름의 몇 배 이상으로 하는 것이 좋은가?

① 2배	② 3배

③ 4배	④ 6배

44. 보온재 선정 시 고려하여야 할 사항으로 틀린 것은?

① 안전사용 온도범위에 적합해야 한다.

② 흡수성이 크고 가공이 용이해야 한다.

③ 물리적, 화학적 강도가 커야 한다.

④ 열전도율이 가능한 적어야 한다.

45. 수격작용을 방지하기 위한 조치로 거리가 먼 것은?

① 송기에 앞서서 관을 충분히 데운다.

② 송기할 때 주증기 밸브는 급히 열지 않고 천천히 연다.

③ 증기관은 증기가 흐르는 방향으로 경사가 지도록 한다.

④ 증기관에 드레인이 고이도록 중간을 낮게 배관한다.

46. 무기질 보온재 중 하나로 안산암, 현무암에 석회석을 섞어 용융하여 섬유모양으로 만든 것은?

① 코르크	② 암면

③ 규조토	④ 유리섬유

47. 보일러 수 처리에서 순환계통의 처리방법 중 용해 고형물 제거 방법이 아닌 것은?

① 약제 첨가법	② 이온 교환법

③ 증류법	④ 여과법

48. 강관에 대한 용접이음의 장점으로 거리가 먼 것은?

① 열에 의한 잔류응력이 거의 발생하지 않는다.

② 접합부의 강도가 강하다.

③ 접합부의 누수의 염려가 없다.

④ 유체의 압력손실이 적다.

49. 가동 보일러에 스케일과 부식물 제거를 위한 산세척 처리 순서로 올바른 것은?

① 전처리→수세→산액처리→수세→중화·방청처리

② 수세→산액처리→전처리→수세→중화·방청처리

③ 전처리→중화·방청처리→수세→산액처리→수세

④ 전처리→수세→중화·방청처리→수세→산액처리

50. 방열기의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주요 구조 부분은 금소재료나 그 밖의 강도와 내구성을 가지는 적절한 재질의 것을 사용해야 한다.

② 엘리먼트 부분은 사용하는 온수 또는 증기의 온도 및 압력을 충분히 견디어 낼 수 있는 것으로 한다.

③ 온수를 사용하는 것에는 보온을 위해 엘리먼트 내에 공기를 빼는 구조가 없도록 한다.

④ 배관 접속부는 시공이 쉽고 점검이 용이해야 한다.

51. 신·재생에너지 정책심의회의 구성으로 맞는 것은?

① 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원

② 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원

③ 위원장 2명을 포함한 10명 이내의 위원

④ 위원장 2명을 포함한 20명 이내의 위원

52. 에너지 수급안정을 위하여 산업통산자원부장관이 필요한 조치를 취할 수 있는 사항이 아닌 것은?

① 에너지의 배급

② 산업별·주요공급자별 에너지 할당

③ 에너지의 비축과 저장

④ 에너지의 양도·양수의 제한 또는 금지

53. 저탄소녹색성장 기본법에 의거 온실가스 감축목표 등의 설정·관리 및 필요한 조치에 관한 사항을 관장하는 기관으로 옳은 것은?

① 농림축산식품부 : 건물·교통 분야

② 환경부 : 농업·축산 분야

③ 국토교통부 : 폐기물 분야

④ 산업통상자원부 : 산업·발전 분야

54. 에너지이용합리화법상 검사대상기기조종자가 퇴직하는 경우 퇴직 이전에 다름 검사대상기기조종자를 선임하지 아니한 자에 대한 벌칙으로 맞는 것은?

① 1천만 원 이하의 벌금	② 2천만 원 이하의 벌금

③ 5백만 원 이하의 벌금	④ 2년 이하의 징역

55. 에너지이용합리화법에서 정한 검사대상기기 조종자의 자격에서 에너지관리기능사가 조정할 수 있는 조종범위로서 옳지 않은 것은?

① 용량이 15t/h 이하인 보일러

② 온수발생 및 열매체를 가열하는 보일러로서 용량이 581.5킬로와트 이하인 것

③ 최고사용압력이 1MPa이하이고, 전열면적이 10㎡ 이하인 증기보일러

④ 압력용기

56. 배관용접 작업 시 안전사항 중 산소용기는 일반적으로 몇 ℃ 이하의 온도로 보관하여야 하는가?

① 100℃ 이하	② 80℃ 이하

③ 60℃ 이하	④ 40℃ 이하

57. 단관 중력 순환식 온수난방의 배관은 주관을 앞내림 기울기로 하여 공기가 모두 어느 곳으로 빠지게 하는가?

① 드레인 밸브	② 팽창 밸브

③ 에어벤트 밸브	④ 체크 밸브

58. 배관지지 장치의 명칭과 용도가 잘못 연결된 것은?

① 파이프 슈 – 관의 수평부, 곡관부 지지

② 리지드 서프토 – 빔 등으로 만든 지지대

③ 롤러 서포트 – 방진을 위해 변위가 적은 곳에 사용

④ 행거 – 배관계의 중량을 위에서 달아매는 장치

59. 보일러 운전이 끝난 후의 조치사항으로 잘못된 것은?

① 유류 사용 보일러의 경우 연료 계통의 스톱밸브를 닫고 버너를 청소한다.

② 연소실 내의 잔류여열로 보일러 내부의 압력이 상승하는지 확인한다.

③ 압력계 지시압력과 수면계의 표준수위를 확인해둔다.

④ 예열용 연료를 노내에 약간 넣어 둔다.

60. 에너지법에 의거 지역에너지계획을 수립한 시·도지사는 이를 누구에게 제출하여야 하는가?

① 대통령	② 산업통산자원부장관

③ 국토교통부장관	④ 에너지관리공단 이사장